З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

Накладка электроизолирующая

550*360

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2014

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Накладка электроизолирующая предназначена для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям на воздушных линиях и в распредустройствах под напряжением до 1 кВ. Также применяется как средство, препятствующее ошибочному включению рубильников.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Изготовлены из электроизолирующего материала толщиной 5,5 мм±0,1 мм. По периметру снабжена контактной лентой для надежной фиксации на рабочем месте.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Перед началом работ провести визуальный контроль целостности изоляции;

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Накладку помещают между двух пластинчатых электродов, края которых не должны доходить до краев покрывала или до швов  (при наличии) по периметру на 15 мм.

4.2 Испытательное напряжение – 2 кВ, время испытания – 1 минута, периодичность испытания – 1 раз в 24 месяца.

4.3.Покрывало бракуют в случае протекания тока больше 6 мА, резких колебаниях стрелок амперметра или пробое.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении работ необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты лица.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Накладка электроизолирующая				1 шт.

6.2 Руководство по эксплуатации				1 экз.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Размер, мм						550*360

7.1 Масса, кг.						0,3

7.2 Средний срок службы, лет	 			5

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Накладка драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование устройства допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие насадки от механических повреждений.

9.2 Изделие должно храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация изделия требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

- Поставщик: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, 220124  г. Минск, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (495) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Липецк,); Эстонии (Таллинн,); Латвии (Даугавпилс); Молдове (Кишинев).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.