РАО «ЕЭС России»

Департамент Генеральной инспекции по эксплуатации
электрических станций и сетей

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66

г. Москва      			23 ноября 2001г.

Экспертное заключение выдано ЗАО «Техношанс».

1. В соответствии с письмом ЗАО « Техношанс» Республики Беларусь от 20.11.2001 г. № 259 для экспертизы представлены:

Штанги электроизолирующие универсальные на напряжение 10, 35, 110, 220 (330) кВ типа ШЭУ изготовлены по ТУ РБ 37404123.001-98 и предназначены для применения в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц, напряжением, соответственно 10, 35, 110, 220 (330) кВ, климатического исполнения  категория I по ГОСТ 15150-69. Конструкция рабочей части штанг ШЭУ позволяет присоединение рабочей части указателя высокого напряжения типа УВНК-10 Б и применение указанных типов штанг в качестве указателей высокого напряжения, а также для измерения габаритов от проводов и штанг ВЛ и подстанций до земли или инженерных сооружений.

Штанги позволяют присоединять в качестве насадок указатели проверки совпадения
фаз типа УПСФ-10, указатели для ВЛ 0,4 кВ типа УНВЛ-0,4, насадки для измерения тока
ВЛ, температуры контактов, насадки для обрезки проводов ВЛ, веток и сучьев,
насадки-пилы, могут комплектоваться переходниками для наложения заземления на провода
ВЛ без подъема на опору.

Технические условия ТУ РБ 3740412.001-98 «Штанги электроизолирующие универсальные на напряжены 10, 35, 110, 220 (330) кВ типа ШЭУ», Паспорта н Руководства па эксплуатации.

Указанные типы штанг электроизолирующих универсальных на напряжение 10, 35, 110, 220 (330) кВ типа ШЭУ представлены в трех экземплярах.

2. В процессе экспертизы:

2.1. Проведены   испытания   в   объеме   приемо-сдаточных   и   функциональных в установленном порядке.

2.2. Рассмотрена представленная нормативно-техническая и эксплуатационная документация (см п. I) на соответствие ГОСТ 2.114 «Технические условия» и  ГОСТ 2.601 «Эксплуатационные документы», и содержащиеся в ней требования к конструктивному устройству на соответствие требованиям ГОСТ 12.2,007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 20494-90 «Штанги оперативные и штанги  переносных заземлений. Общие  технические требования» и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

3. По результатам анализа данных испытаний и рассмотрения технической документации установлено, что штанги электроизолирующие универсальные на напряжение 10, 33, 110, 220 (320) кВ типа ШЭУ соответствуют как требованиям действующих Государственных стандартов, так и отраслевым требованиям эффективной, надежной и безопасной эксплуатации.

4. На основании результатов проведенной экспертизы Департамент Генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАЗРЕШАЕТ использование на предприятиях и в организациях электроэнергетики штанг электроизолирующих универсальных типа ШЭУ производства ЗАО «Техношанс» Республики Беларусь, изготовленного по ТУ РБ 37404123.001-98 и закупку его до 31.12.2003 г. с правом проведения внеочередных испытаний в случаях получения  рекламаций на качество изделий,

Разрешено использование штанг электроизолирующих универсальных типа ШЭУ при проведении серийно0спасательных работ специальными подразделениями.

- Копия экспертного заключения действительна при наличии оригинала круглой

печати поставщика.

Главный инспектор но охране труда  Начальник отдела охраны труда

Ю.И. Жуков

Главный инспектор по охране труда Начальник отдела охраны труда

Продлено до 31.12.2005 г.

Ю.И. Жуков