Испытания приводить в соответствии с "Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

- Для проверки напряжения индикации указателя напряжения, напряжение
от испытательной установки прикладывается к контактам-наконечникам.
Напряжение индикации должно быть не выше 90 В.

- Для проверки схемы указателя, напряжение от испытательной установки
прикладывается к контактам-наконечникам.

Испытательное напряжение 1,2 кВ, продолжительность испытания 1 минута.

7.5.	Перед применением исправность указателя напряжения проверяется на
токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Указатель следует хранить в упакованном виде при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей согласно группы условий' 2 ГОСТ 15150-69.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель УНН 90 - 1000    №

соответствует ГОСТ 20493-90» утвержденному образцу и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

Дата продажи

ЗАКРЫТОЕ     АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО «Т Е X Н О Ш А Н С"

Указатель низкого напряжения до 1000 В УНН 90 -1000 В

(Опытно-промышленная партия) Руководство по эксплуатации

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Указатель УНН 90 -1000 драгоценных металлов не содержит.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям,
указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий
хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента продажи
указателя потребителю.

Минск 2004

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Указатель низкого напряжения УНН 90-1000 В (далее по тексту - указатель) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока до 1000 В, для контактной сети метрополитена, а также для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В.

Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.

2,	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Минимальное напряжение постоянного тока, при котором
срабатывает индикация указателя, В,	36-42

- Максимальное рабочее напряжение, В		990

- Длина соединительного высоковольтного провода

указателя, м, не менее	1,5

2.4.	Вес указателя, кг, не более	0.7

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки указателя входят:

- Указатель		1 шт.

- Чехол		1шт.
3 1.3. Руководство по эксплуатации		1шт.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1.Указатель    выполнен  в двухполюсном исполнении и состоит из двух

корпусов, содержащих - элементы электрической схемы (см. рисунок 1). Корпуса

указателя соединены между собой гибким проводом.

4.2. Электрическая    схема    двухполюсного    указателя    напряжения    имеет

контакты-наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию

наличия напряжения.

Элементами  индикации   являются  светодиоды,  расположенные  в  корпусе

указателя.  Для более четкой видимости свечения светодиодов в солнечную

погоду на указателе установлен  затенитель.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1.	Проверить работоспособность указателя на электроустановке от 9 до 1000
В, заведомо находящейся под напряжением.

5.2.	Определение наличия или отсутствия напряжения производится путем
касания контактами-наконечниками токоведущих частей.

Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока.

5.3. Отсутствие свечения светодиодов указывает на отсутствие напряжения.

А - рукоятка

В - изолирующая часть

С - рабочая часть

1,2 - места для наложения

металлических бандажей при

испытаниях

3 - контакты-наконечники

Рисунок 1

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.	Проверка наличия или отсутствия напряжения с применением указателя
должна производиться в соответствии с требованиями "Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок".

6.2.	Не допускается эксплуатация указателей напряжения в местах, не
защищенных от попадания воды, масла, эмульсии, во взрывоопасных,
содержащих агрессивные газы и пары, разрушающих металлы и изоляцию
средах.

7. ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

7.1.	Изолирующая часть (часть указателя от ограничительного кольца до
соединительного провода) указателя напряжения испытывается повышением
напряжения 5 кВ в течение 1 минуты.

Испытания проводить в соответствии с "Правилами применения и испытания средств зашиты, используемых в электроустановках".

7.2.	Провод, соединяющий полюса указателя, испытывается повышением
напряжением 5 кВ в течение 1 минуты.