9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Устройство «ПИОН-2001» № __________ проверено

и соответствует утвержденному образцу

Дата выпуска _______________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ПИОН-2001

БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минск  2006

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России (Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск); Эстонии (Таллинн, Пярну); Латвии (Рига, Даугавпилс); Литве (Вильнюс);

Азербайджане (Баку); Казахстане (Алматы).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Дистанция срабатывания, м, не менее           0,03   0,08  0,60   6,0

при напряжении, кВ*                                      0,22   0,4    6-35  110

4.2 Максимальное время работы при полной

зарядке накопителя энергии, с					    40

4.3 Масса, кг, не более					 0,25

4.4 Габариты, мм					136 х 60 х 45

* На дистанцию срабатывания может влиять конфигурация электрического поля. Данные приводятся в режиме максимальной чувствительности.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Сигнализатор в сборе					1 шт.

5.2 Чехол (по согласованию)					1 шт.

5.3 Руководство по эксплуатации				1 экз.

6 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

6.1 Сигнализатор «ПИОН-2001» не содержит драгоценных металлов.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Транспортирование устройства допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие от механических повреждений и попадания влаги.

7.2 Сигнализатор «ПИОН-2001» должен храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

7.3 Утилизация изделия не требует соблюдения специальных правил безопасности

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Гарантийный срок  12 месяцев со дня продажи или отправки потребителю.

8.2 Гарантийный ремонт производится ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

8.3 Гарантийный ремонт сигнализаторов с механическими повреждениями не производится

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Сигнализатор «ПИОН-2001» (далее  «ПИОН-2001») предназначен для дистанционного контроля наличия опасного напряжения в целях предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего электроустановки линий электропередачи, станций, подстанций и другое энергетическое оборудование.

1.2 Применение сигнализатора позволяет сократить количество несчастных случаев на предприятиях топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи, других отраслей народного хозяйства, а также при проведении строительных, монтажных работ, как на производстве, так и в быту.

1.3 Наибольшая эффективность устройства в режиме дистанционного контроля напряжения достигается при его использовании в распределительных сетях 610 кВ.

1.4 Использование сигнализатора дает возможность улучшить санитарно-гигиенические условия труда за счет предупреждения персонала о нахождении под воздействием сильных электрических полей, а также выявить источник повышенной электро- и пожароопасности, некачественную изоляцию, заземление и т. д.

1.5 Главным преимуществом сигнализатора «ПИОН-2001» перед другими сигнализаторами напряжения является отсутствие гальванических источников тока. Питание устройства осуществляется от генератора, который вырабатывает ток при равномерном нажатии на рычаг. Предусмотрен также автономный контроль исправности.

1.6 Малые габариты, вес и привлекательный внешний вид прибора делают его удобным в эксплуатации, что способствует частому применению «ПИОН-2001» при работе в электроустановках. Это, в свою очередь, снимает различные психологические барьеры и вызывает привычку ВСЕГДА пользоваться защитными приспособлениями и устройствами. Таким образом, повышается дисциплина труда и роль человека в обеспечении своей безопасности.

В Н И М А Н И Е! Сигнализатор «ПИОН-2001» может применяться только в качестве дополнительного средства защиты для определения только НАЛИЧИЯ опасного напряжения.

Для контроля отсутствия напряжения следует применять соответствующие основные средства защиты.

1.7 При выдаче сигнализатора персоналу обязателен инструктаж с записью в журнале по ТБ.

1.8 Применяя «ПИОН-2001» пользователь получает сигнал опасности сразу по трем каналам: оптическому, акустическому и

тактильному (вибрация корпуса). Такое дублирование обеспечивает надежность получения сигнала опасности в любых условиях.

3

Например, при постороннем шуме (двигатель автомашины, трансформатор и т. д.) видна оптическая индикация и ощущается  вибрация корпуса, при ярком дневном свете  вибрация и звуковой сигнал. Кроме того, дублирование индикации и автономный контроль исправности гарантирует надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивает доверие пользователя.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Сигнализатор (рисунок 1) состоит из корпуса 1, рычага электродинамического генератора 2, флажка-фиксатора рычага 3, оптического индикатора наличия напряжения 4. Антенна 5 расположена с внутренней стороны торцевой части корпуса. Контактная площадка 6 используется для повышения чувствительности и в режиме проверки.

Рисунок 1

3 РАБОТА С СИГНАЛИЗАТОРОМ

3.1 Работа с устройством начинается с зарядки накопителя электрической энергии, питающего электронную схему. Если «ПИОН-2001» не был в работе сутки и более, необходимо снять рычаг с фиксатора

6

плавно (особенно при первом нажатии на рычаг), с частотой 23 нажатия в секунду произвести 5070 нажатий рычага.

4

При этом при касании контакта 6 (режим проверки) будет работать светозвуковая сигнализация, свидетельствующая о работоспособности схемы. После остановки маховика электродинамического генератора светозвуковая индикация прекращается и сигнализатор из режима самопроверки переходит в рабочий режим. Количества запасенной накопителем энергии хватает на 1020 секунд работы. Увеличивающаяся частота светозвуковой сигнализации и ее дальнейшее затухание указывают на необходимость «подзарядки». Далее в процессе работы для подзарядки накопителя энергии достаточно 2030 нажатий на рычаг

3.2 Исправность сигнализатора также можно проверить путем внесения его в поле электроустановки, заведомо находящейся под напряжением, при этом запрещается приближаться к токоведущим частям ближе допустимого расстояния для данного класса напряжения.

3.3 «ПИОН-2001» имеет два уровня чувствительности: минимальная  не касаясь контакта 6, максимальная  касаясь контакта 6.

3.4 После проверки исправности необходимо внести «ПИОН-2001» в предполагаемое электрическое поле установки. При этом антенна должна быть направлена на источник электрического поля (провода ВЛ, разделку кабеля, шину, предохранитель, розетку и т. п.). При срабатывании сигнализатора вблизи токоведущих частей электроустановки можно констатировать наличие опасного напряжения, потенциала или заряда.

3.5 Для определения наличия напряжения на ВЛ 10 кВ необходимо стать под проводом в середине пролета и касаясь контакта повышения чувствительности 6 поднять руку с устройством. При этом антенна  должна быть обращена в направлении источника поля (в данном случае вверх).

При срабатывании исправного сигнализатора НЕЛЬЗЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ БЛИЖЕ РАССТОЯНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ для данного напряжения.

При несрабатывании исправного устройства ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ необходимо убедиться с помощью ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ защиты (указатели и другие средства).

В Н И М А Н И Е !

Запрещается касаться сигнализатором частей установки, которые могут находиться под напряжением, а также применять «ПИОН-2001» ВМЕСТО указателей напряжения.

5