15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

15.1 ИТВЛ-0,4 № _________ соответствует утвержденному образцу,

ГОСТ 20493-90 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________

М П

Дата продажи ____________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

# ИНДИКАТОР ТОКА ДЛЯ ВЛ 0.4 кВ

ИТВЛ-0,4

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИТВЛ-0,4 требованиям, указанным в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

14.2 В течение 5 лет производится послегарантийное обслуживание.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

6

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Индикатор тока воздушной линии (далее  ИТВЛ) предназначен для контроля величины тока промышленной частоты от 1,5 до 90 А на ВЛ 0,4 кВ, а также на вводах в дома и производственные помещения. ИТВЛ совместим с универсальной штангой типа ШЭУ, что позволяет измерять ток с земли без дополнительных приспособлений для подъема на высоту. Длина ШЭУ может изменяться в зависимости от высоты расположения проводов над землей и может доходить до 7 м.

2 КОНСТРУКЦИЯ ИТВЛ

2.1 Индикатор тока ИТВЛ состоит из двух частей: измерителя А и датчика тока В, соединяемых шнуром С. Датчик тока имеет специальный зацеп 1 для наложения на провод. Измеритель имеет кнопку включения 2, светодиодную двухдиапазонную шкалу 3 с пределами 1,511 и 1390 А, переключатель диапазонов 4. Штекера шнура С вставляются в разъемы 5 измерителя и 6 датчика тока. Для избежания случайных нажатий кнопки включения во время транспортировки используется резиновое кольцо 8.

Рисунок 1

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Извлечь ИТВЛ из чехла, соединить датчик тока и измеритель. Подключить с помощью шнура датчик тока к измерителю.

3.2 Включить ИТВЛ, нажав кнопку 2. При этом на шкале загорится один зеленых светодиодов, показывающих действующий диапазон измерения, а также исправность источников питания.

3

3.3 При измерении заранее неизвестной величины сначала необходимо выбрать второй диапазон 1390 А с помощью переключателя диапазонов 4.

Наложить зацеп датчика тока на провод и удерживая кнопку 2 в нажатом положении считать показания светодиодного индикатора измерителя. Если измеряемый ток меньше 13 А необходимо перейти на первый диапазон 1,511 А.

3.5 В конце каждого диапазона есть красный светодиод перегрузки. Если светодиод загорается на первом диапазоне, необходимо перейти на второй, если на втором диапазоне загорается светодиод перегрузки, то измеряемый ток превышает 90 А.

3.6 Если высота расположения проводов над землей превышает 3,5 метра, необходимо использовать штангу ШЭУ. Нужное количество звеньев ШЭУ вставляется между измерителем и датчиком тока.

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Температура окружающего воздуха, С			    10 + 40

4.2 Максимальная влажность воздуха, % при t + 30 С			95

4.3 Атмосферное давление, мм рт. ст.				  750 ± 200

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1 Диапазон измерения, А					        1,590

5.2 Пределы измерения, А				         1,511, 1390

5.3 Основная приведенная погрешность, %				10

5.4 Напряжение питания, В						6

5.5 Ток потребления, мА, не более					30

5.6 Масса ИТВЛ, кг							1,2

5.7 Длина ИТВЛ без штанги ШЭУ, м					2,4

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Запрещается использовать ИТВЛ-0,4 на ВЛ напряжением выше 0,4 кВ.

6.2 Во избежание засорения глаз при измерении желательно использовать защитные очки.

6.3 Во время измерения избегать касания проводом С заземленных частей.

6.4 При эксплуатации ИТВЛ-0,4 совместно со штангой ШЭУ в целях безопасности необходимо излишки соединительного провода намотать на штангу ШЭУ.

7 ПОВЕРКА

7.1 ИТВЛ-0,4 является индикатором тока и не требует поверки.

Проверка показаний на каждом диапазоне осуществляется предприятием

4

изготовителем. Один раз в год потребитель самостоятельно проверяет ИТВЛ-0,4, используя регулируемый источник тока 1,590 А. Ток пропускается через провод сечением 25 ммІ.

8 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

8.1 Испытания проводятся в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках и техническими требованиями к ним. ИТВЛ испытывается в собранном виде. Испытательное напряжение 1 кВ прикладывается в течение одной минуты между точкой 1 и точками 2 и 4 (рисунок 1 на с. 3). Во время испытания запрещено касание проводом С заземленных частей.

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 ИТВЛ-0,4						1 шт.

9.2 Соединительный шнур 0,8 м				1 шт.

9.3 Соединительный шнур 7,0 м				1 шт.

9.4 Чехол							1 шт.

9.5 Руководство по эксплуатации				1 экз.

Поставляются по согласованию:

9.6 Штанга ШЭУ						1 шт.

9.7 Очки защитные						1 шт.

10 ЗАМЕНА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

10.1 Для замены источников питания необходимо открутить винт 7 (рисунок 1 на с. 3), достать крышку с платой, извлечь использованные источники питания и установить два новых элемента типа CR123.

11 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

11.1 Индикатор тока ИТВЛ-0,4 драгоценных металлов не содержит.

12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

12.1 Транспортирование ИТВЛ-0,4 допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие от механических повреждений и попадания влаги.

12.2 Хранение изделия по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

12.3 Утилизация ИТВЛ-0,4 не требует соблюдения специальных правил безопасности.

5