5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Указатель УВНК-10Б драгоценных металлов не содержит.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие указателя данным паспорта в течение 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента выпуска изготовителем. В течение 5 лет проводится послегарантийное обслуживание.

6.2 Замену элементов питания производит пользователь. При необходимости изготовитель производит поставку источников питания, запасных частей и принадлежностей. Изготовитель проводит бесплатное обучение по обслуживанию, замене элементов питания одного представителя заказчика. По согласованию с заказчиком возможен выезд представителя изготовителя на место для обучения работников или для обслуживания указателей на объектах заказчика.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Просим пользователя УВНК-10Б лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с указателем, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

7.2 Конструкция указателя запатентована (патент № 2042996, дата выдачи 27 августа 1995 г.) и охраняется законом. Право изготовления передано закрытому акционерному обществу "Техношанс". Рекламации по указателям, купленным у других изготовителей или продавцов, не принимаются, и гарантийное обслуживание не производится.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Указатель высокого напряжения комбинированный, № __________, соответствует ТУ РБ 00039098.115–97 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________

М П

Дата продажи ____________________________

З А К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ 10–220 кВ

УВНК-10Б

П А С П О Р Т

0115.00.00.000. ПС

М и н с к  2005

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Указатель высокого напряжения комбинированный УВНК-10Б относится к основным электроизолирующим средствам, и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 10–220 кВ.

ВНИМАНИЕ!!! На напряжение выше 10 кВ указателем можно пользоваться только с электроизолирующей штангой ШЭУ на соответствующий класс напряжения.

1.1 Данный прибор позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения два способа – контактный и бесконтактный, что повышает безопасность работ и производительность труда.

1.2 Указатель УВНК-10Б имеет наглядную комбинированную светозвуковую и вибрационную сигнализацию, позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей, определить наличие напряжения на деревянной опоре ВЛ 10–220 кВ без заземляющего тросика. Наиболее эффективен в распредсетях на ВЛ 10–220 кВ. С помощью бесконтактной части можно с земли определять наличие напряжения 6–220 кВ и выше. Контактная и бесконтактная части имеют раздельное питание. Яркая индикация контактной части, хорошо заметная даже при ярком солнце, обеспечивается за счет энергии литиевого элемента питания, заменяемого один раз в два года. В бесконтактной части, имеющей малое потребление электроэнергии, используется литиевый элемент питания, заменяемый один раз в 1,5–2 года. Прибор имеет прочный стеклопластиковый корпус, обеспечивающий надежную электроизоляцию и нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации.

УВНК-10Б соответствует ТУ РБ 00039098.115–97 и изготовлен по патенту № 2042996, дата выдачи 27 августа 1995 г.

Прежде чем начать пользоваться указателем, необходимо тщательно изучить паспорт и руководство по эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Минимальное напряжение, при котором срабатывает

индикация контактной части, кВ                                                                2,5

2 Максимальное рабочее напряжение, кВ                                                220,0

3 Рабочий диапазон температуры окружающей среды, С     от  35 до + 45

4 Методы измерения                                          контактный и бесконтактный

5 Интервал между касанием токоведущих частей 10–220 кВ

и первой вспышкой, с, не более                                                                  1,0

6 Интервал между первой и последующими вспышками

при номинальном напряжении 10–220 кВ, с, не более                             1,0

7 Виды индикации:

а) контактной части                                                  световая импульсная,

прерывисто-звуковая

и тактильная (вибрация корпуса)

б) бесконтактной части                                             световая (светодиод),

прерывисто-звуковая

и тактильная (вибрация корпуса)

8 Напряжение питания, В:

контактной части                            3 (1 литиевый элемент CR (DL) 123)

бесконтактной части                      3 (1 литиевый элемент CR (DL) 123)

9 Длина указателя в собранном виде, м                                                    0,88

10 Масса, кг, не более                                                                                  0,8

11 Срок эксплуатации, лет                                                                        10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки указателя входят:

3.1.1 указатель, шт.                                                                                         1

3.1.2 переходник, шт.                                                                                     1

3.1.3 паспорт, экз.                                                                                           1

3.1.4 руководство по эксплуатации, экз.                                                      1

3.1.5 чехол, шт.                                                                                                1

3.2 Поставляется по согласованию:

3.2.1 жесткий футляр, шт.                                                                               1

3.2.2 диэлектрические перчатки, пар                                                             1

3.2.3 плоскогубцы с изолирующими ручками, шт.                                      1

3.2.4 инструмент с изолирующими ручками, комплект                              1

3.2.5 запасные источники питания комплект                                                1

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1 Указатель, упакованный согласно требованиям технических условий, может транспортироваться наземными и водными видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. При транспортировании указателя самолетом тара должна располагаться в герметизированных отсеках.

4.2 Предельные климатические условия транспортирования: температура воздуха окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С и относительная влажность 95 % при температуре плюс 35 С.

4.3 Указатель должен храниться в отапливаемых или неотапливаемых помещениях по группе условий 2 (ГОСТ 15150-69).

4.4 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию металлических частей.

4.5 Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью или нитролаком соответствующего цвета.

4.6 Утилизация указателя не требует соблюдения специальных правил безопасности.