8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Для обеспечения безопасности персонала  указатель имеет высокую чувствительность. По этой причине возможны срабатывания индикации указателя на линии при отключенных  масляных выключателях из-за токов утечки по маслу и стенкам камеры. В этих случаях в соответствии с действующими правилами техники безопасности рекомендуется обеспечивать видимый разрыв цепи питания: отключать разъединители, выкатывать тележку выключателя и т. п.

8.2 При использовании Указателя высокого напряжения УВНК-10Б не обязательно применение  накасочных, наручных, карманных и других бесконтактных сигнализаторов.

1 – Регулятор напряжения

2 – Испытательный трансформатор

3 – Стенд испытательный

4 – Высоковольтные изоляторы

5 – Стойка металлическая

6 – Рабочая часть указателя

7 – Стены (сетчатое ограждение) испытательного помещения

А – Определение напряжения индикации

Рисунок 3. Порядок испытаний

8

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

"Т Е Х Н О Ш А Н С"

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ 35400 кВ

УВНК-10Б

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

0115.00.00.000.РЭ

М и н с к   2005

1 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Указатель высокого напряжения УВНК-10Б (далее  указатель) состоит из бесконтактной (БЧ), и контактной (КЧ) частей (см. рисунок 1).

1.1 Бесконтактная часть (БЧ) расположена в рукоятке и предназначена для предупреждения травматизма путем определения наличия напряжения без касания токоведущих частей и для повышения производительности труда.

Бесконтактная часть состоит из выключателя 2, выполненного в ограничительном кольце, проверочных контактов 3 и 4, светодиода 6 и электронной платы, размещенной внутри корпуса. Проверочный контакт 4 используется для повышения чувствительности при определении напряжения с земли.

1.2 Контактная часть (КЧ) предназначена для определения наличия и отсутствия напряжения на каждой фазе в любых условиях  при ярком свете, посторонних шумах и т. д. Состоит из контактного крюка 7, импульсного светодиода, индикаторной лампы, помещенных внутри затенителя 5 и электронной платы, размещенной внутри корпуса.

Контактная часть используется только совместно с изолирующей штангой 35330 кВ.

2

6.3 При проверке отсутствия напряжения контактным способом должны использоваться электроизолирующие перчатки.

При использовании указателя на объектах заказчика

Запрещается:

– эксплуатировать УВНК-10Б во время дождя, тумана, снегопада;

– пользоваться неисправным прибором;

6.4 Контактная часть 35330 кВ используется только совместно с электроизолирующей штангой на соответствующий класс напряжения.

6.5 Возможно определении наведенного напряжения в линии контактным способом , если его величина составит не менее 9 кВ.

7 ЗАМЕНА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Замена элемента питания в контактной и бесконтактной частях производится 1 раз в 2–3 года по мере разряда в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Для замены используются литиевые элементы напряжением 3В типа СR (DL) 123 фирм изготовителей DVRACELL, SANYO, SONY, KODAK, PANASONIC.

7.1 Замена элементов питания контактной части:

7.1.1 Приготовить литиевый элемент и проверить тестером на ток короткого замыкания, который должен быть не менее 5–6 А в течение 1–2 секунд. Во избежание повреждения тестер должен иметь предел измерения тока не менее 10 А.

7.1.2 Отвинтить два винта со стороны контакта-наконечника контактной части и извлечь эбонитовую втулку с платой.

7.1.3 Извлечь использованный элемент питания и вставить новый, соблюдая полярность.

7.1.4 Произвести сборку контактной части в обратном порядке.

7.2 Замена элементов питания бесконтактной части:

7.2.1 Приготовить литиевый элемент и проверить тестером на ток короткого замыкания согласно п. 7.3.1.

7.2.2 Отвернуть винт-контакт, находящийся на рукоятке, и винт, находящийся в выключателе, предварительно сняв резиновое кольцо и оправу выключателя.

7.2.3 Извлечь эбонитовую крышку с платой, вставить новый элемент питания, соблюдая полярность.

7.2.4 Произвести сборку бесконтактной части в обратном порядке.

По заказу изготовитель производит поставку запасных элементов питания и производит обучение представителя заказчика их замене.

7

5 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1 Испытываются отдельно контактная и бесконтактная части.

5.2 Испытания БЧ состоят в проверке чувствительности под линией 330 кВ, заведомо находящейся под напряжением согласно п.п. 3.1.

5.3 Испытание контактной части 35–330 кВ (см. рисунок 3) состоит в определении напряжения  начала срабатывания индикации, которое должно быть не выше 9 кВ. Испытания проводятся только совместно со штангой ШЭУ.

5.3.1 Для проведения испытаний необходимо подвесить оголенный провод длиной 2–2,5 м и сечением не менее 10 мм кв. на стойках из изолирующего материала  на высоте 1,1–1,2 м от пола. Расстояние от провода до стен или оборудования не должно быть менее 1,5 м. Первичную обмотку повышающего трансформатора (0,22/10 кВ) необходимо подключить через автотрансформатор, а вторичную – одним полюсом к подвешенному проводу, а другим к контуру заземления. Для измерения вторичного напряжения подключить киловольтметр к выходной клемме трансформатора. Со стороны проведения испытаний и повышающего трансформатора установить барьер из диэлектрического материала высотой 0,8–1 м на расстоянии 1,0 м от токоведущих частей.

Вывесить плакат «Испытание. Опасно для жизни».

5.3.2 Испытания должны проводиться двумя работниками электротех-нического персонала с группой электробезопасности не ниже 3 и 4. При проведении испытаний указателя следует применять электроизолирующие перчатки.

5.3.3 Подключить автотрансформатор к сети 220 В и по показаниям киловольтметра выставить вторичное напряжение 9 кВ.

5.3.4 Собрать КЧ с ШЭУ и удерживая указатель горизонтально по отношению к полу, приближать его рабочую часть (крюк) к проводу. Срабатывание индикации на контактной части должно произойти при непосредственном касании провода наконечником. Интервал времени между вспышками  должен быть не более 1 секунды.

5.4 Для проведения испытаний можно использовать любое другое высоковольтное оборудование, обеспечивающее нужное напряжение.

5.5 Запрещается испытывать отдельно контактную часть.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Проверка отсутствия напряжения с применением указателя УВНК-10Б должна производиться в соответствии с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

6.2 Разрешается пользование Указателя высокого напряжения УВНК-10Б электротехни-ческому персоналу с соответствующей группой по электробезопасности.

6

2 ПОДГОТОВКА УКАЗАТЕЛЯ К РАБОТЕ

2.1 Извлечь указатель из чехла, сначала бесконтактную, затем контактную часть. Визуально проверить целостность прибора. При наличии влаги либо загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения либо эксплуатации на морозе необходимо выдержать его в течение 20 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

2.2 Включить бесконтактную часть путем вращения выключателя 2 из положения 0 в положение 1 до фиксации. При этом должны совместиться (совпасть) два цветных сектора на ограничительном кольце.

2.3 Проверить работоспособность бесконтактной части путем одновре-менного касания увлажненными пальцами металлических контактных пло-щадок 3 и 4. При этом должна срабатывать прерывистая светозвуковая сигнализация бесконтактной части. Следует обращать внимание на срабатывание всех видов индикации – света, звука и вибрации. Отсутствие одного из видов индикации свидетельствует о частичном разряде элемента питания или о неисправности.

2.4 Подготовить к работе контактную часть, соединив ее с изолирую-щей штангой ШЭУ-330-3-3,8. При этом автоматически включится питание контактной части.

2.5 Проверить работоспособность контактной части. Для этого необходимо соединить КЧ с ШЭУ. Затем, используя диэлектрические перчатки, прове-рить указатель на электроустановке, заведомо находящейся под напряж-нием или с помощью специального проверочного устройства.

3. РАБОТА С УКАЗАТЕЛЕМ

Краткие сведения.

Работать с Указателем высокого напряжения УВНК-10Б значительно безопаснее, чем с любым другим указателем, так как в нем совмещены и дополняют преимущества друг друга безопасная технология бесконтактного сигнализатора (наличие на-пряжения можно определить на расстоянии, не касаясь токоведущих час-тей, а на ВЛ – с земли, без подъема на опору), и очевидные преимущества контактного указателя напряжения (основное средство защиты, отличная изоляция, возможность определения напряжения на каждой фазе).

Обучение и работу с указателем можно условно разделить на два этапа:

3.1 Все работы с Указателем высокого напряжения УВНК-10Б необходимо начинать с проверки наличия напряжения бесконтактной частью. Этим сохраняется жизнь пользователя:

3

БЧ сработала => есть напряжение => нельзя работать. Операция зани-мает несколько секунд: не надевая диэлектрических перчаток, включить БЧ проверить ее работоспособность и направить указатель в сторону токоведущих част.

При срабатывании БЧ дальнейшие операции (проверка отсутствия напряжения и т.д.) не имеют смысла (касание = опасность).

Для проверки наличия напряжения с земли на проводах ВЛ или шинах ПС 330 кВ необходимо:

3.1.1 Не надевая перчатки, взять БЧ со стороны резьбового конца (рукояткой вверх).

3.1.2 Расположиться непосредственно под проверяемой фазой (или шиной) и поднять руку с БЧ рукояткой вверх.

3.1.3 Чувствительность БЧ зависит от расположения ладони на ее корпусе  минимальная, если удерживать сигнализатор за резьбовую часть, максимальная, если переместить руку непосредственно к ограничительному кольцу.

3.1.4 Изменяя чувствительность перемещением руки от резьбового конца до ограничительного конца добиться срабатывания индикации непосредственно под проверяемой фазой. При этом БЧ не будет срабатывать от соседних фаз, шинного моста либо другой линии.

3.1.5 Если бесконтактный сигнализатор сработал, то напряжение на ВЛ присутствует и подъем на опору производить запрещается.

Если БЧ не срабатывает на максимальной чувствительности – напряжение отсутствует. Использование контактной части на каждой фазе при отсутствии индикации дополнительно подтверждает отсутствие напряже-ния либо отсутствие наведенного напряжения не ниже 9 кВ.

3.1.6 При определении бесконтактным способом напряжения 35 кВ необходимо держать БЧ за рукоятку (резьбовым концом вверх), в случае необходимости касаясь ладонью контакта повышения чувствительности 4.

Находиться при этом желательно в середине пролета и таким образом, чтобы посторонние предметы, а также другие члены бригады не мешали распространению электрического поля ВЛ.

3.2 Для определения напряжения контактным способом необходимо надеть диэлектрические перчатки и проверить отсутствие напряжения касанием контактной частью исследуемых токоведущих частей. Если возникли импульсные вспышки и звуковой сигнал – напряжение есть. При их отсутствии  напряжения нет. Определение напряжения контактным способом производится контактной частью, соединенной со штангой ШЭУ на соответствующий класс напряжения.

4

Возможно срабатывание КЧ без касания, в непосредственной близости от токоведущих частей.

3.3 После окончания работ и в перерывах между измерениями для предотвращения разряда батарей и повреждения указателя необходимо отключить бесконтактную часть, разобрать прибор и уложить в чехол.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УКАЗАТЕЛЯ

4.1 При определении наличия напряжения на ВЛ, ТП, ПС с земли чувствительность БЧ сильно уменьшается вблизи деревьев, кустарников и других посторонних предметов, в непосредственной близости от опоры, от других членов бригады а также при использовании БЧ на деревянной опоре.

Поэтому при наличии деревьев и других посторонних предметов, закрывающих провода, необходимо отойти к середине пролета, свободной от помех распространению электрического поля (см. рисунок 2).

4.2 Если с земли наличие напряжения не выявлено, необходимо совершить подъем на опору (конструкции).

4.3 При наличии на данной опоре искрового промежутка (разрядника) грозозащиты, соединенного с проводом ВЛ, и если до этого наличие напряжения не выявлено бесконтактной частью, необходимо надеть диэлектрические перчатки и проверить отсутствие напряжения контактной частью по п. 3.2. касанием искрового промежутка крюком указателя, соединенного со штангой соответствующей длины.

УВНК-10Б срабатывает

УВНК-10Б не срабатывает

ВЛ 110 кВ включена

Рисунок 2

5