13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для поиска повреждений типа УПП-10 № _______ соответствует утвержденному образцу и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

УСТРОЙСТВО ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ

УПП-10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Рисунок 4

Рисунок 5

14

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Устройство для поиска повреждений типа УПП-10 (в дальнейшем  устройство) предназначено для применения в воздушных и кабельных электрических сетях 610 кВ оперативно-выездными бригадами (ОВБ) для ускорения выявления аварийных линий или их участков при наличии коротких замыканий (КЗ) на землю.

1.2 Устройство позволяет исключить пробные включения на возможное короткое замыкание, опасное для оборудования и персонала, особенно в сетях с большими токами коротких замыканий.

1.3 Дополнительно устройство может использоваться при фазировке сети 610 кВ и при проверке исправности высоковольтных предохранителей.

1.4 Устройство может поставляться со специальной заземляющей штангой, что позволяет выявлять поврежденные линии с междуфазными замыканиями без КЗ на землю, обрывы фаз как с включением так и отключенными силовыми трансформаторами на трансформаторных подстанциях (ТП).

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Устройство состоит (приложение 1, рисунок 1) из двух полых штанг из стеклотекстолита. Элементы электрической схемы размещены внутри штанг. Связь ними выполнена гибким проводом в высоковольтной изоляции. На концах штанг предусмотрены контактные выводы для касания шин в электроустановках.

2.2 Стрелочный индикатор (магнитоэлектрический прибор) укреплен на конце одной из штанг вблизи контактного вывода.

2.3 Рабочая часть устройства (участок от контактного вывода до ввода высоковольтного провода) отделена разделительным кольцом от изоляционной части (участок от высоковольтного провода до упорного кольца рукоятки).

2.4 Специальная штанга  полая штанга из стеклопластика с токоограничивающими резисторами, контактным выводом, проводом и заземляющим зажимом.

3 РАБОТА С ПРИБОРОМ

3.1 По принципу действия устройство представляет собой милли- амперметр выпрямительной системы для измерения тока при напряжении 6 или 10 кВ.

3.2 Измеряя устройством значение тока между цепью рабочего напряжения (610 кВ) и фазами проверяемой линии, можно судить о наличии или отсутствии повреждений на ней.

3

3.3 Подготовка к работе.

3.3.1 Перед работой в электроустановке проверить исправность устройства. Для этого одной штангой коснуться заземленной конструкции, другой  любой фазы, находящейся под напряжение 6 или 10 кВ.

3.3.2 Отклонение стрелки индикатора свидетельствует об исправности устройства. Рекомендуется запомнить показание индикатора для более достоверной оценки результатов измерений при поиске повреждений.

3.4 Поиск повреждений на линии при наличии КЗ одной или нескольких фаз на землю.

3.4.1 На отделенную видимым разрывом линию, имеющую повреждение, с помощью штанг устройства поочередно подается напряжение на каждую ее фазу от любой фазы шин, находящихся под напряжением.

3.4.2 В зависимости от характера повреждений, наличии включенных силовых трансформаторов возможны различные показания индикатора устройства (приложение 3). При этом обязательным условием для определения поврежденной линии является наличие КЗ одной или нескольких фаз на землю для создания электрической цепи для тока, измеряемого индикатором.

3.4.3 Величина тока определяется токоограничивающими резисторами устройства и составляет:

5070 делений  для сети 6 кВ и 80100 делений  для сети 10 кВ.

3.4.4 В воздушных и воздушно-кабельных сетях токи утечки через изоляцию могут быть соизмеримы (особенно при неблагоприятных атмосферных условиях) с токами через место повреждения, замеряемые устройством.

3.4.5 На неповрежденной кабельной линии индикатор показывает бросок тока в момент подачи напряжения на проверяемую линию за счет тока заряда линии напряжения на проверяемую линию за счет тока заряда линии с последующим уменьшением показаний до 515 делений (токами утечки изоляции).

Дополнительным подтверждением отсутствия замыкания на землю является наличие остаточного заряда, который определяется указателем напряжения непосредственно после окончания проверки линии устройством.

3.4.6 Если на проверяемом участке линии нет подключенных силовых трансформаторов, то КЗ на землю одной из фаз будет отмечено показа-ниями индикатора согласно п. 3.4.3 (приложение 2, рисунок 2).

4

| № п/п |  | ### Показания индикатора УПП-10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Вид повреждения | Фаза А |  | Фаза В |  | # Фаза С |  |
|  |  | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-70 | 80-100 |
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-70 | 80-100 |
| 9 |  | 0 | 0 | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 |
| 10 |  | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

| № п/п |  | ### Показания индикатора УПП-10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Вид повреждения | Фаза А |  | Фаза В |  | # Фаза С |  |
|  |  | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
| 1 |  | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 |
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-70 | 80-100 |
| 3 |  | 0 | 0 | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 |
| 4 |  | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 |
| 5 |  | 50-70 | 80-100 | 50-70 | 80-100 | 0 | 0 |
| 6 |  | 50-70 | 80-100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12

При подключенном силовом трансформаторе показания индикатора на всех фазах окажутся близкими по значению, т. к. все три фазы имеют электрическую цепь через обмотку силового трансформатора (приложение 2, рисунок 3).

Следовательно, для определения поврежденной в данном случае фазы необходимо отключать трансформатор от линии.

3.4.7 При разветвленной электрической линии, имеющей повреждение, следует первоначально разделить ее на два участка. Деление линии, желательно, производить в ТП, имеющей наибольшее количество присоединений, либо в ТП, где имеется резервное питание.

Выявленный поврежденный участок линии, имеющий ответвления, в свою очередь делится на два других и поиск продолжается.

3.4.8 Обнаружение повреждений в кабельных сетях рекомендуется производить на линии, содержащей несколько участков без отключения их в ТП, но с отключением силовых трансформаторов.

3.4.9 Повреждения на концевых (тупиковых) линиях следует выявлять после отключения их с двух сторон.

3.4.10 Для ускорения определения поврежденных участков линии рекомендуется использование под руководством диспетчера двух ОВБ оснащенных устройствами.

В этом случае одна ОВБ делит линию на участки, другая  производит проверку с помощью устройства. При отсутствии повреждения до места деления одна бригада включает проверенный участок, другая  отключает все отходящие присоединения в ПТ, где производилось деление, включение шины этой ТП со стороны головной линии и проверяет устройством все отходящие присоединения. После выявления на одном из них повреждений, первая бригада может быть использована для дополнительного деления поврежденного присоединения и т. д.

Координацию действий ОВБ с соблюдением правил ТБ и выдачу зада-ний производит диспетчер.

3.5 Поиск повреждений на линии при отсутствии КЗ фаз на землю.

3.5.1 Фазы линии, отделенные видимым разрывом, имеющие повреж-дение, поочередно заземляют специальной штангой, а на две другие по очереди подается напряжение с помощью устройства от любой фазы, на-ходящейся под напряжением.

3.5.2 На поврежденных фазах кабельной линии индикатор устройства показывает бросок тока с последующим уменьшением показаний до 510 делений (приложение 4, рисунок 4).

3.5.3 Обрыв линии без замыкания фаз на землю необходимо произво-дить с использованием двух бригад ОВБ оснащенных устройствами и спе-циальными штангами (приложение 4, рисунок 5).

5

Одна бригада поочередно заземляет фазы проверяемой линии спе-циальной штангой с одной стороны, а другая бригада подает с помощью устройства напряжение на фазы противоположного конца линии.

На фазе линии, имеющей обрыв индикатор, устройства показывает бросок тока с последующим уменьшением до 510 делений. На фазе линии без обрыва, показания соответсвуют п. 3.4.3.

3.5.4 На линии, имеющей обрыв одной и более фаз, с включенными силовыми трансформаторами в ТП, определение повреждения производит-ся с одной стороны аналогично п. 3.5.3.

4 ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА

4.1 Испытания проводятся согласно Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках (пп. 3.1.313.1.33).

 напряжения испытания, кВ/мин:

 изолирующая часть 40/5;

 соединительный провод 20/1;

 рабочая часть*.

* П р и м е ч а н и е Конструкция рабочей части устройства не подлежит испытанию повышенным напряжением (согласно п. 3.1.24 Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках).

Определяется сопротивление рабочей части устройства мегаоммером на 2500 В, которое должно составлять 2500 ом ± 10 %.

Соответствие показаний индикатора устройства определяется путем подачи испытательного напряжения на контактные выводы. Ток утечки изоляции испытательной установки должен соответствовать показанию индикатора устройства до 10 мА (в классе индикатора).

4.2 Устройство должно подвергаться приемо-сдаточным и эксплуатацион-ным испытаниям согласно нормам на указатели напряжения для фазировки.

4.3 На устройство, выдержавшее испытания, наносится штамп (на обе штанги) с датой проведения испытания.

4.4 Периодичность эксплуатационных испытаний  1 раз в 12 месяцев.

4.5 После падения и ударов устройства производятся внеочередные испытания.

4.6 Ответственность за исправновность и своевременность проведения испытаний возлагается на подразделение, эксплуатирующее устройство.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Работа с устройством производится двумя лицами оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV и III, прошедшими обучение и имеющими отметку в удостоверении по ТБ на право пользования устройством УПП-10.

5.2 Непосредственно работу с устройством на электроустановке производит лицо с группой по электробезопасности IV.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 2

Рисунок 3

11

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1

10

5.3 Работа должна выполняться в диэлектрических перчатках, на изолирующей подставке (коврике)и в защитных очках.

5.4 Перед использованием устройства проверить дату испытаний (периодичность испытаний  12 месяцев), произвести наружный осмотр и убедиться в отсутствии трещин на штангах и высоковольтной изоляции провода, повреждений лакового покрытия штанг, отсутствии загрязнений, влаги и пыли. При необходимости, произвести чистку поверхности штанг и провода.

5.5 Лишняя часть провода наматывается на рабочую часть штанг (выше разделительного кольца). При этом провод конструкций должен находиться на расстоянии не менее 0,6 м от оператора.

5.6 Наклоняться к стрелочному индикатору ближе 1 метра запрещается.

5.7 Во время работы с устройством оператор не должен касаться металлических конструкций.

5.8 Запрещается вносить штангу между токоведущими частями, находящимися под напряжением.

5.9 Второе лицо должно вести контроль за соблюдением допустимых расстояний.

5.10 Штангой с индикатором касаются проверяемой линии, затем второй штангой касаются ошиновки, находящейся под напряжением.

5.11 После оценки результата измерений сначала отключают штангу без индикатора, затем  штангу с индикатором.

5.12 Проверяемую линию во всех случаях считать находящейся под напряжением.

6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Рабочее напряжение, кВ					6 и 10

6.2 Диапазон измерения тока, мА				0150

6.3 Погрешность измерения тока		            не нормируется

(разряд индикатора)

6.4 Время измерения не более, с				10

6.5 Длина общая, мм

в том числе:

 рабочих частей, мм						1200

 изолирующих частей, мм					400

 рукояток, мм						300

 соединительного провода, мм				1500

6.6 Диаметр штанг, мм					40

6.7 Масса, кг, не более					2,1

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

7.1 Устройство для поиска повреждений типа УПП-10		1 шт.

7.2 Специальная штанга *					1 шт.

7.3 Защитный чехол						1 шт.

7.4 Руководство по эксплуатации				1 экз.

*  поставляется по согласованию

8 МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка устройства выполнена на этикетке, наклеенной на одну из штанг, и содержит следующую информацию:

 наименование изделия и тип;

 фирма-изготовитель;

 год выпуска;

 порядковый номер.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Устройство допускает хранение в отапливаемых и неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 30 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °С.

9.2 Срок хранения устройства в чехле в отапливаемых помещениях до 5 лет, в неотапливаемых  3 года.

9.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и газов, вызывающих коррозию.

9.4 Устройство может транспортироваться в условиях не превышающих предельных:

 температура окружающего воздуха от 50 до +50 °С;

 относительная влажность воздуха 98 % при температуре +30 °С.

9.5 Устройство допускает транспортирование всеми видами транспорта в чехле при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли, а также самопроизвольных смещений и ударов при движении транспорта.

Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью или нитролакам соответствующего цвета.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Фирма-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых устройств требованиям технических характеристик при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранении и транспортирования.

10.2 Гарантийный срок хранения  12 месяцев с момента изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации  24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

10.4 Действие гарантийных обязательств прекращается:

 при истечении гарантийного срока хранения;

 при истечении гарантийного срока эксплуатации;

 при наличии механических повреждений.

10.5 При принятой рекламации  гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения устройства в эксплуатацию после ремонта фирмой-изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

11.1 Указатель драгоценных металлов не содержит.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности потребитель должен предъявить рекламацию фирме-изготовителю.

12.2 Рекламация на устройство не принимается:

 по истечении гарантийных обязательств;

 при обнаружении дефектов, явившихся результатом несоблюдения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России - Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии - Таллинн, Пярну; Латвии - Рига, Даугавпилс; Литве - Вильнюс; Азербайджане - Баку; Казахстане - Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9