11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Штанга электроизолирующая №______________ соответствует

ГОСТ 20494-90 и ТУ РБ 374041123.001-98

Дата выпуска___________________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШЭУ-10-5-6,6

с дополнительным звеном

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6,6 (далее  ШЭУ) предназначена:

1.1 Для определения наличия/ отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования 6110 кВ без подъема на высоту (опоры ВЛ, конструкции трансформаторных подстанций и др.) совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б и его модификациями.

1.2 Для использования в качестве изолирующей штанги для выполнения различных работ в электроустановках напряжением до 110 кВ.

1.3 Для измерения габаритов от проводов и шин ВЛ и подстанций 6–110 кВ до земли или инженерных сооружений контактным способом с применением измерительной рулетки без снятия напряжения.

1.4 ШЭУ может использоваться для снятия посторонних предметов с проводов ВЛ и ТП, для фазировки 610 кВ и определения наличия/ отсутствия напряжения на ВЛ 0,4 кВ с земли с помощью указателей УПСФ-10 и УНВЛ-0,4, для измерения тока на ВЛ 0,4 кВ с земли совместно с ИТВЛ-0,4, для спиливания веток и сучьев вблизи ВЛ специальной пилой, для рассоединения схлестнувшихся проводов ВЛ, покраски оборудования либо токоведущих частей под напряжением, мойки стекол производственных зданий, для других работ.

1.5 ШЭУ может применяться для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ совместно с указателями проверки совпадения фаз УПСФ-10 и указателями напряжения для ВЛ 0,4 кВ УНВЛ-0,4 и УНВЛ-0,4М.

1.6 Соединение звеньев 15 между собой происходит за счет их конусности. При сборке необходимо вставить одно звено в другое и провернуть вокруг оси. Разборка производится в обратном порядке.

Если в бригаде имеется несколько комплектов ШЭУ, для удобства работы рекомендуется отметить каждое звено и чехол комплекта одинаковыми цветовыми метками (цветная изолента, краска и т. д.).

1.7 ШЭУ можно использовать для работы с напряжениями выше 110 кВ при условии испытания штанги в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты на данное напряжение и соблюдении размеров рукоятки и изолирующей части для данного напряжения.

ШЭУ не предназначена для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также для работ в электроустановках под напряжением в условиях дождя, тумана, снегопада без применения специальных насадок для работы в дождь.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 ШЭУ состоит из звена 1 (штанги электроизолирующей до 35 кВ), звена 2 (переходной штанги), звена 3 (насадки на 110 кВ), звеньев 4, 5 (штанги удлинители), насадки для оперативных переключений 6, чехла для упаковки штанги, измерительной рулетки (рисунки 1, 4).

2.2 По желанию заказчика дополнительно могут поставляться: указатель высокого напряжения УВНК-10Б (7), очки защитные, другие насадки (для снятия предохранителей, трубчатых разрядников, измерения тока, обрезки сучьев и т. д.).

2

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие электроизолирующей универсальной штанги требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 3 года со дня продажи.

- Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

7

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Звено 1 (штанга электроизолирующая до 35 кВ)		1 шт.

6.2 Звенья 4, 5 (штанги удлинители)*				2 шт.

6.3 Звено 3 (насадка на 110 кВ)				1 шт.

6.4 Звено 2 (переходная штанга)				1 шт.

6.5 Насадка для оперативных переключений			1 шт.

6.6 Чехол для упаковки штанги				1 шт.

6.7 Измерительная рулетка					1 шт.

6.8 Руководство по эксплуатации				1 экз.

6.9 Очки защитные						1 шт.

6.10 Дополнительная штанга удлинитель			1 шт.

Поставляется по согласованию:

6.11 Пила							1 шт.

6.12 Насадка для снятия предохранителей			1 шт.

* Одна из штанг удлинителей имеет заглушки с обоих концов

(как у звена 3) во избежание попадания грязи и влаги внутрь штанги.

Звено 3 либо удлинитель с заглушками всегда  используются  последними.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса комплекта, кг, не более				3,4

7.2 Масса штанги в сборе, кг, не более				2,3

7.3 Диаметр изолирующей части, мм				34

7.4 Диаметр рукоятки, мм					35

7.5 Диаметр резьбы наконечника, мм				М14

7.6 Интервал рабочих температур, °С			от – 45 до + 45

7.7 Средний срок службы, лет					15

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6,6 драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанги допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штангу от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение и эксплуатация штанги – по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью либо нитролаком соответствующего цвета.

9.4 Утилизация штанги не требует соблюдения специальных правил безопасности.

6

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Для определения наличия/ отсутствия напряжения 6–110 кВ ШЭУ применяется совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б.

Сборка производится в следующем порядке:

3.1.1 Соединить звенья как показано на рисунке 1. Последовательность соединения звеньев: 3-1-4-5-2. При этом длина штанги составит 6,6 м.

3.1.2 Навинтить на резьбовой палец звена 2 контактную часть УВНК-10Б (7). Здесь и далее во избежание повреждений соединительных узлов все операции по монтажу и демонтажу приспособления производить аккуратно.

3.1.3 Проверить работоспособность контактной части в соответствии с руководством по эксплуатации УВНК-10Б.

3.1.4 Проверить наличие/ отсутствие напряжения.

3.1.5 Разобрать штангу и уложить все элементы штанги и указателя в чехол.

Звено 3                                Звено 1                              Звено 4

Звено 5                             Звено 2                                     7

Рисунок 1

Если после проверки напряжения штанга и указатель временно не нужны для выполнения других работ, то можно оставить ее висеть на проводе. В этом случае при внезапной подаче напряжения указатель сразу подаст сигнал о наличии напряжения.

3.1.6 Полностью собранная конструкция позволяет определить напряжение в диапазоне 6–110 кВ при использовании указателя УВНК-10Б на рабочее напряжение 610 или 10–110 кВ. Если по условиям эксплуатации нет необходимости исполь-зовать все элементы конструкции, ниже дан минимальный набор элементов ШЭУ.

3.1.7 6–35 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ 1, контактная часть УВНК-10Б (7) на соответствующее рабочее напряжение.

Звено 1                                                              7

Рисунок 2

3

3.1.8 110 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ (звено 1), звено 3 (вставляется в рукоятку звена 1), контактная часть УВНК-10Б (7) на соответствующее рабочее напряжение.

Звено 3                   Звено 1                                                7

Рисунок 3

3.2 Использование в качестве универсальной (6–110 кВ) изолирующей штанги для различных работ.

Сборка производится в следующем порядке:

3.2.1 Штанга 1 имеет резьбовой палец, на который навинчиваются насадки, предназначенные для управления разъединителями (включение и довключение ножей разъединителей) и других работ. На рабочую часть можно навинчивать приспособление для установки и снятия трубчатых разрядников. Для проведения работ соединить штанги, как указано на рисунке 4. Последовательность соединения звеньев: 3-2-4-5-1.

3.2.2 После окончания работ уложить штангу в чехол.

Звено 3               Звено 2                             Звено 4

Звено 5                            Звено 1                  6

Рисунок 4

3.2.3 Полностью собранная конструкция позволяет работать с напряжением в диапазоне 6–110 кВ. Если по условиям работы нет необходимости использовать все элементы конструкции, ниже даны минимальные наборы элементов ШЭУ для работы с различными напряжениями.

3.2.3.1 6–35 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ (звено 1).

Звено 1                     6

Рисунок 5

4

3.2.3.2 6–110 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ (звено 1), звено 3 (вставляется в рукоятку звена 1).

Звено 3                         Звено 1                        6			Рисунок 6

3.3 Измерение габарита подвеса проводов линий электропередачи.

3.3.1 Собрать ШЭУ в соответствии с п. 3.2.1.

3.3.2 Поднять собранную ШЭУ за ее среднюю часть, упереть в землю, и, придерживая внутренней частью стопы, поставить штангу вертикально. Затем поднять штангу и зацепить насадкой 6 за провод ВЛ.

3.3.3 Измерить рулеткой расстояние от нижнего конца штанги до земли.

3.3.4 Опустить ШЭУ на землю и измерить ее длину.

3.3.5Сумма измерений будет равна габариту подвеса провода.

3.4 В случае необходимости, например, при работах на верхнем проводе ВЛ штанга может быть удлинена путем замены звена 3 на входящую в состав комплекта дополнительную штангу-удлинитель. При этом длина штанги достигнет 7,2 м.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Штанга испытывается в сборе (минимальный набор звено 3 и звено 1) (рисунок 5) по требованиям к штангам на напряжение 110 кВ, или испытывается каждое звено по требованиям к штангам до 35 кВ, кроме звена 3. Звено 3 отдельно не испытывается

4.2 Электроизолирующие оперативные штанги на напряжение 3–35 кВ включительно должны выдерживать в течение 1 минуты повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное трехкратному линейному, но не менее 40 кВ.

4.3 Для звена 1 напряжение прикладывается к резьбовому концу штанги и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. Для звеньев 2, 4, 5 напряжение прикладывается по концам этих звеньев.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектричес-кие перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими Правилами по электробезопасности.

5.2 Во избежание засорения глаз использовать защитные очки, желательно с затемненными стеклами.

5.3 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины и т. д.).

5