8 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

8.1 Масса изделия не более, кг                                                         1.1

8.2 Длина рукоятки не менее,  мм                                                   600

8.3 Длина изолирующей части не менее, мм                                1400

8.4 Диаметр изолирующей части, мм                                               34

8.5 Диаметр рукоятки, мм                                                                  35

8.6 Диаметр резьбы наконечника, мм                                           М14

8.7 Интервал рабочих температур, °С                           от – 45 до + 45

8.8 Средний срок службы, лет                                                            15

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанг допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штанги от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение и эксплуатация штанг по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3. Возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью либо нитролаком соответствующего цвета. Места сочленения звеньев штанг в подкраске не нуждаются.

9.4Утилизация штанги не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие электроизолирующих

универсальных штанг требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 3 года со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Штанга электроизолирующая № ___________ соответствует ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98

Дата выпуска___________________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

##### ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6–110 кВ

ШЭУ-110-2-2.2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга электроизолирующая универсальная 110-2-2,2 (далее – ШЭУ) предназначена:

1.1 Для использования в качестве изолирующей штанги для выполнения различных работ под напряжением 6–110 кВ.

1.2 Для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрооборудования 6–110кВ совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б и его модификациями.

1.3 Сочленение звеньев между собой происходит за счет их конусности. При сборке необходимо вставить одно звено в другое и провернуть вокруг оси. Разборка производится в обратном порядке.

ШЭУ не предназначена для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также для работ в электроустановках под напряжением в условиях дождя, тумана, снегопада без применения специальных насадок для работы в дождь.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 ШЭУ состоит (см. рисунок 1) из звена 1 (штанги электроизолирующей до 35 кВ), звена 2 (насадки на 110 кВ), насадки для оперативных переключений (3), чехла.

2.2 По желанию заказчика дополнительно могут поставляться: указатель высокого напряжения УВНК-10Б (4), очки защитные.

3 ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Использование в качестве универсальной (6–110 кВ) изолирующей штанги для различных работ.

Сборка производится в следующем порядке:

3.1.1 Штанга 1 имеет рабочую часть – резьбовой палец, на который навинчиваются насадки, предназначенные для управления разъединителями (включение и довключение ножей разъединителей). На рабочую часть можно навинчивать приспособление для установки и снятия трубчатых разрядников. Для проведения работ необходимо извлечь штангу из чехла, вставить насадку на 110 кВ (звено 2) с тыльной стороны электроизолирующей штанги (звена 1). При этом длина конструкции составит 2,2 м. Присоединить к резьбовому концу штанги соответствую-щую насадку, произвести работы.

3.1.2 После окончания работ уложить штангу в чехол.

3.2 Для определения напряжения 6–110 кВ ШЭУ применяется совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б.

Сборка производится в следующем порядке:

3.2.2 Накрутить контактную часть УВНК-10 (4) на резьбовой палец звена (1). Вставить насадку на 110 кВ 2 с тыльной стороны электроизолирующей штанги (1), при этом длина конструкции составит 2,5 м.

3.2.3 Проверить работоспособность контактной части в соответствии с руководством по эксплуатации УВНК-10Б.

3.2.4 Проверить наличие (отсутствие) напряжения.

3.2.5 Разобрать штангу и уложить все элементы штанги и указателя в чехол.

Звено 2                      Звено 1                        3                            4     Рисунок 1

Примечание: длину штанги можно увеличить до 7.2 м с помощью звеньев, заказываемых дополнительно.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Штанга на 110 кВ испытывается в сборе по требованиям к штангам на напряжение 110 кВ в соответствии с  действующими Правилами применения и испытания средств защиты.

4.2 Штанга на 35кВ испытывается  по требованиям к штангам на напряжение 35 кВ в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты. Звено 2 отдельно  не испытывается.

4.3 Для звена 1 напряжение прикладывается к резьбовому концу штанги и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

5.2 Во избежание засорения глаз использовать защитные очки, желательно с затемненными стеклами.

5.3 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины и т.д.).

6 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

6.1 Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-110-2-2,2 драгоценных металлов не содержит.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

7.1 Звено 1 (штанга электроизолирующая до 35 кВ)                1 шт.

7.2 Звено 2 (насадка на 110 кВ)                                                   1 шт.

7.3 Насадка  для оперативных переключений                           1 шт.

7.4 Чехол                                                                                        1 шт.

7.5 Руководство по эксплуатации                                               1 экз.

Поставляется по согласованию:

7.6 Очки защитные                                                                       1 шт.

7.7 Указатель высокого напряжения УВНК-10Б                      1 шт.