# 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Штанга электроизолирующая № ____________________

соответствует ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98

Дата выпуска___________________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 220 кВ

ШЭУ-220-3-3,7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

4.3 Штанга на 35 кВ испытывается (см. рисунок 2) по требованиям к штангам на напряжение 35 кВ в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты.

4.4 Для звена 1 напряжение прикладывается к резьбовому концу штанги и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. Для звена 2 напряжение прикладывается по концам этих звеньев.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

5.2 Во избежание засорения глаз использовать защитные очки, желательно с затемненными стеклами.

5.3 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины и т. д.).

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Звено 1 (штанга электроизолирующая до 35 кВ)                    1 шт.

6.2 Звено 2 (штанга-удлинитель)                                                    1 шт.

6.3 Звено 3 (насадка на 110 кВ)                                                      1 шт.

6.4 Насадка для оперативных переключений                                1 шт.

6.5 Чехол                                                                                           1 шт.

6.6 Руководство по эксплуатации                                                   1 экз.

Поставляется по согласованию:

6.7 Соединитель                                                                               1 шт.

6.8 Очки защитные                                                                           1 шт.

6.9 Указатель высокого напряжения УВНК-10Б                           1 шт.

6.10 Рулетка                                                                                      1 шт.

6.11 Насадка для снятия предохранителей                                    1 шт.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса изделия не более, кг                                                           1,6

7.2 Длина рукоятки не менее, мм                                                     800

7.3 Длина изолирующей части не менее, мм                                 2500

7.4 Диаметр изолирующей части, мм                                                34

7.5 Диаметр рукоятки, мм                                                                   35

7.6 Диаметр резьбы наконечника, мм                                            М14

7.7 Интервал рабочих температур, 0С                           от – 45 до + 45

7.8 Средний срок службы, лет                                                             15

6

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-220-3-3,7 (далее – ШЭУ) предназначена:

1.1 Для использования в качестве изолирующей штанги для выпол-нения различных работ в электроустановках напряжением 6–220 кВ.

1.2 Для определения наличия/отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования 6–110кВ без подъема на высоту (опоры ВЛ, конструкции трансформаторных подстанций и др.) совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б и его модификациями.

1.3 Для измерения габаритов от проводов и шин подстанций 6–10кВ до земли или инженерных сооружений контактным способом с применением измерительной рулетки без снятия напряжения.

1.4 ШЭУ также может использоваться для снятия посторонних предметов с проводов ВЛ и ТП, для фазировки 6–10 кВ с помощью указателя УПСФ-10, для спиливания веток и сучьев вблизи ВЛ специальной пилой, для других работ.

1.5 Сочленение звеньев 1–3 между собой происходит за счет их конусности. При сборке необходимо вставить одно звено в другое и провернуть вокруг оси. Разборка производится в обратном порядке.

Если в бригаде имеется несколько комплектов ШЭУ, для удобства работы рекомендуется отметить каждое звено и чехол комплекта одинаковыми цветовыми метками (цветная изолента, краска и т. д.).

ШЭУ не предназначена для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также для работ в электроустановках под напряжением в условиях дождя, тумана, снегопада без применения специальных насадок для работы в дождь.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ШЭУ состоит (см. рисунок 1 на с. 4) из звена 1 (штанги электроизолирующей до 35 кВ), звена 2 (штанги-удлинителя), звена 3 (насадки на 110 кВ), насадки для оперативных переключений (4), чехла.

По желанию заказчика дополнительно могут поставляться: соединитель (5), УВНК-10Б (6), очки защитные, измерительная рулетка.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Использование в качестве универсальной (6–220 кВ) изолирующей штанги для различных работ.

3

Сборка производится в следующем порядке:

3.1.1 Штанга 1 имеет рабочую часть – резьбовой палец, на который навинчиваются насадки, предназначенные для управления разъединителями (включение и довключение ножей разъединителей). На рабочую часть можно навинтить приспособление для установки и снятия трубчатых разрядников. Для проведения работ необходимо извлечь штангу из чехла, соединить звенья, как указано на рисунке 1, при этом длина конструкции составит 3,7 м.

Звено 3             Звено 2                Звено 1          4

Рисунок 1

3.1.2 Произвести необходимые работы.

3.1.3 После окончания работ уложить штангу в чехол.

3.2 Полностью собранная конструкция позволяет работать с напряжениями в диапазоне 6–220 кВ. Если для удобства работы нет необходимости использовать все элементы конструкции, ниже даны минимальные наборы элементов ШЭУ для работы с различными напряжениями.

3.2.1 6-35 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ,

Звено 1                                          Рисунок 2

3.2.2 6-110 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ (звено 1), насадка на 110 кВ (звено 3).

Звено 3                          Звено 1                   Рисунок 3

3.2 Для определения напряжения 6–110 кВ ШЭУ применяется совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б.

Сборка производится в следующем порядке:

3.2.1 Соединить штанги, как указано на рисунке 4.

3.2.2 Навинтить соединитель 5 на изолирующую штангу до 35 кВ (звено 1). Здесь и далее для избежания повреждения резьбы в соединительных узлах все операции по монтажу и демонтажу приспособления производить аккуратно.

4

3.2.3 Навинтить контактную часть УВНК-10Б 6 на резьбовую часть соединителя 5. При этом длина всей конструкции составит 4,0 м.

Звено 3             Звено 2                Звено 1                  5                  6

Рисунок 4

3.2.4 Проверить работоспособность контактной части в соответствии с руководством по эксплуатации УВНК-10Б

3.2.5 Проверить наличие/отсутствие напряжения.

3.2.6 Разобрать штангу и уложить все элементы штанги и указателя в чехол.

Если после проверки напряжения штанга и указатель временно не нужны для выполнения других работ, то можно оставить ее висеть на проводе. В этом случае при внезапной подаче напряжения указатель сразу даст сигнал о наличии напряжения.

Примечание: длину штанги можно увеличить до 7,2 м с помощью звеньев, заказываемых дополнительно.

3.3. Измерение габаритов от проводов и шин подстанций 6–10кВ до земли или инженерных сооружений.

3.3.1. Собрать ШЭУ в соответствии с п.п. 3.1.1.

3.3.2. Поднять собранную ШЭУ за ее среднюю часть, упереть в землю, и, придерживая внутренней частью стопы, поставить штангу вертикально. Затем  поднять штангу и зацепить насадкой 4 за провод.

3.3.3. Измерить рулеткой расстояние от нижнего конца штанги до земли либо до элемента конструкции электроустановки.

3.3.4. Опустить ШЭУ на землю и измерить ее длину.

3.3.5.Сумма измерений будет равна габариту подвеса провода.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Штанга на 220 кВ испытывается в сборе (см. рисунок 1) по требованиям к штангам на напряжение 220 кВ в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты

4.2 Штанга на 110 кВ испытывается в сборе (см. рисунок 3) по требованиям к штангам на напряжение 110 кВ в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты.

5

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-220-3-3,7 драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанг допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штанги от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение и эксплуатация штанг – по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью либо нитролаком соответствующего цвета. Места сочленения звеньев штанг в подкраске не нуждаются.

9.4 Утилизация ШЭУ не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие электроизолирующих универсальных штанг требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 3 года со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

7