# 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Штанга электроизолирующая N_________ соответствует

ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98

Дата выпуска___________________

М П

Дата продажи __________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 330 кВ

ШЭУ-330-3-3,8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

4.3 Штанга на 35кВ испытывается (см. рисунок 2) по требованиям к штангам на напряжение 35 кВ в соответствии с  действующими Правилами применения и испытания средств защиты.

4.4 Для звена 1 напряжение прикладывается к резьбовому концу штанги и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. Для звена 2 напряжение прикладывается по концам этих звеньев.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

5.2 Во избежание засорения глаз использовать защитные очки, желательно с затемненными стеклами.

5.3 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины и т.д.).

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Звено 1 (штанга электроизолирующая до 35 кВ)                   1 шт.

6.2 Звено 2 (штанга-удлинитель)                                                   1 шт.

6.3 Звено 3 (насадка на 110 кВ)                                                     1 шт.

6.4 Насадка для оперативных  переключений                              1 шт.

6.5 Чехол                                                                                          1 шт.

6.6 Руководство по эксплуатации                                                 1 шт.

Поставляется по согласованию:

6.7 Соединитель                                                                             1 шт.

6.8 Очки защитные                                                                         1 шт.

6.9 Указатель высокого напряжения УВНК-10Б                        1 шт.

6.10 Рулетка                                                                                    1 шт.

6.11 Насадка для снятия предохранителей                                  1 шт.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса комплекта, не более, кг                                                    1.8

7.2 Масса штанги в сборе не более, кг                                             1,4

7.3 Диаметр изолирующей части, мм                                               34

7.4 Диаметр рукоятки, мм                                                                  35

7.5 Диаметр резьбы наконечника, мм                                           М14

7.6 Интервал рабочих температур, 0С                           от – 45 до + 45

7.7 Средний срок службы, лет                                                            15

6

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-330-3-3,8 (далее – ШЭУ) предназначена:

1.1 Для использования в качестве изолирующей штанги для выпол-нения различных работ в электроустановках напряжением 6–330 кВ.

1.2 Для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрооборудования 6-330 кВ без подъема на высоту (опоры ВЛ, конструкции трансформаторных подстанций и др.) совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б и его модификациями.

1.3 Для измерения габаритов от проводов и шин подстанций 6–10 кВ до земли или инженерных сооружений контактным способом с применением измерительной рулетки без снятия напряжения.

1.4 ШЭУ также может использоваться для снятия посторонних предметов с проводов ВЛ и ТП, для фазировки 6–10 кВ с помощью указателя УПСФ-10, для спиливания веток и сучьев вблизи ВЛ специальной  пилой, для других работ.

1.5 Сочленение звеньев 1–3 между собой происходит за счет их конусности. При сборке необходимо вставить одно звено в другое и  провернуть вокруг  оси. Разборка производится в обратном порядке.

Если в бригаде имеется несколько комплектов ШЭУ, для удобства работы рекомендуется отметить каждое звено и чехол комплекта одинаковыми цветовыми метками (цветная изолента, краска и т. д.).

ШЭУ не предназначена для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также для работ в электроустановках под напряжением в условиях дождя, тумана, снегопада без применения специальных насадок для работы в дождь.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 ШЭУ состоит (см. рисунок 1 на с. 4) из звена 1 (штанги электроизолирующей до 35 кВ), звена 2 (штанги-удлинителя), звена 3 (насадки на 110 кВ), насадки для оперативных переключений (4), чехла.

2.2 По желанию заказчика дополнительно могут поставляться: соединитель (5), УВНК-10Б (6), очки защитные , измерительная рулетка.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Использование в качестве универсальной (6–330 кВ) изолирующей штанги для различных работ.

Сборка производится в следующем порядке:

3.1.1 Штанга 1 имеет рабочую часть – резьбовой палец, на который навинчиваются насадки, предназначенные для управления разъединителями  (включение и довключение ножей разъединителей). На рабочую часть можно навинтить приспособление для установки и

3

снятия трубчатых разрядников. Для проведения работ необходимо извлечь штангу из чехла, соединить звенья, как указано на рисунке 1, при этом длина конструкции составит 3,8 м.

Звено 3             Звено 2                Звено 1          4

Рисунок  1

3.1.2 Произвести необходимые работы.

3.1.3 После окончания работ уложить штангу в чехол.

3.2 Полностью собранная конструкция позволяет работать с напряжениями в диапазоне 6–330 кВ. Если для удобства работы нет необходимости использовать все элементы конструкции, ниже даны минимальные наборы элементов ШЭУ для работы с различными напряжениями.

3.2.1 6-35 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ,

Звено 1                                          Рисунок 2

3.2.2 6-110 кВ – штанга электроизолирующая до 35 кВ (звено 1), насадка на 110 кВ (звено 3).

Звено 3                          Звено 1                   Рисунок 3

3.2 Для определения напряжения 6–330 кВ ШЭУ применяется совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б соответствующей модификации.

Сборка производится в следующем порядке:

3.2.1 Соединить штанги, как указано на рисунке 4.

3.2.2 Навинтить соединитель 5 на изолирующую штангу до 35 кВ (звено 1). Здесь и далее во избежание повреждения резьбы в соединительных узлах все операции по монтажу и демонтажу приспособления производить аккуратно.

3.2.3 Навинтить контактную часть УВНК-10Б 6 на резьбовую часть соединителя 5. При этом длина всей конструкции составит 4,1 м.

4

Звено 3             Звено 2                Звено 1                  5                  6

Рисунок 4

3.2.4 Проверить работоспособность контактной части в соответствии с руководством по эксплуатации УВНК-10Б

3.2.5 Проверить наличие/ отсутствие напряжения.

3.2.6 Разобрать штангу и уложить все элементы штанги и указателя в чехол.

Если после проверки напряжения штанга и указатель временно не нужны для выполнения других работ, то можно оставить ее висеть на проводе. В этом случае при внезапной подаче напряжения указатель сразу даст сигнал о наличии напряжения.

Примечание: длину штанги можно увеличить до 7,2 м с помощью звеньев, заказываемых дополнительно.

3.3 Измерение габаритов от проводов и шин подстанций 6–10 кВ до земли или инженерных сооружений.

3.3.1 Собрать ШЭУ в соответствии с п.п. 3.1.1.

3.3.2 Поднять собранную ШЭУ за ее среднюю часть, упереть в землю, и, придерживая внутренней частью стопы, поставить штангу вертикально. Затем поднять штангу и  зацепить насадкой 4 за провод .

3.3.3 Измерить рулеткой расстояние от нижнего конца штанги до земли либо до элемента конструкции электроустановки.

3.3.4 Опустить ШЭУ на землю и измерить ее длину.

3.3.5Сумма измерений будет равна габариту подвеса провода.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Штанга на 330 кВ испытывается в сборе (см. рисунок 1) по требованиям к штангам на напряжение 330 кВ в соответствии с  действующими Правилами применения и испытания средств защиты

4.2 Штанга на 110 кВ испытывается в сборе (см. рисунок 3) по требованиям к штангам на напряжение 110 кВ в соответствии с  действующими Правилами применения и испытания средств защиты.

5

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-330-3-3,8 драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанг допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штанги от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение и эксплуатация штанг по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3. Возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью либо нитролаком соответствующего цвета. Места сочленения звеньев штанг в подкраске не нуждаются.

9.4 Утилизация штанги не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие электроизолирующих универсальных штанг требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 3 года со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

7