8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-35-1-1,6 драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанг допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штанги от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение штанг по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация штанги не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие электроизолирующих универсальных штанг требованиям  ГОСТ 20494- 2001 и  ТУ РБ 374041123.001-98

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 3 года со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Штанга электроизолирующая № _____________ соответствует ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98

Дата выпуска ____________________

М П

Дата продажи ____________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШЭУ-35-1-1,6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга электроизолирующая универсальная 6–35кВ (далее – ШЭУ) предназначена:

1.1 Для использования в качестве изолирующей штанги для выполнения различных работ под напряжением 6–35кВ.

1.2 Для определения наличия/ отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования 635 кВ совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б и его модификациями.

1.3 ШЭУ не предназначена для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также для работ в электроустановках под напряжением в условиях дождя, тумана, снегопада без применения специальных насадок для работы в дождь.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 ШЭУ состоит (см. рисунок 1) из звена 1 (штанги электроизолирующей до 35 кВ), насадки для оперативных переключений (2), чехла. Штанга электроизолирующая состоит из рукоятки, ограничительного кольца, изолирующей части и рабочего органа.

2.2 По желанию заказчика дополнительно могут поставляться:  УВНК-10Б (3), очки защитные.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Использование в качестве универсальной изолирующей штанги для различных работ.

3.2 Штанга имеет рабочую часть  резьбовой палец, на который навинчиваются насадки, предназначенные для управления разъединителями (включение и довключение ножей разъединителей). Рабочую часть можно соединить с приспособлением для установки и снятия трубчатых разрядников. Для проведения работ необходимо извлечь штангу из чехла, присоединить к резьбовому концу штанги соответствующую насадку, произвести работы.

3.1.2 После окончания работ уложить штангу в чехол.

3.2 Для определения напряжения ШЭУ применяется совместно с указателем высокого напряжения УВНК-10Б.

Сборка производится в следующем порядке:

3.2.1 Навинтить контактную часть УВНК-10Б (3) на резьбовой палец штанги. Проверить работоспособность контактной части в соответствии с руководством по эксплуатации УВНК -10Б.

3.2.2 Проверить отсутствие/ наличие напряжения.

3.2.3 Разобрать штангу и уложить все элементы штанги и указателя в чехол.

Звено 1                            2                                  3   Рисунок 1

Примечание: длину штанги можно увеличить до 7,2 м с помощью звеньев, заказываемых дополнительно.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Электроизолирующие оперативные штанги на напряжение 3–35 кВ включительно должны выдерживать в течение 1 минуты повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное трехкратному линейному, но не менее 40 кВ.

4.2 Напряжение прикладывается к резьбовому концу штанги и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

5.2 Избегать перекрытия разных фаз либо фазы и земли элементами конструкции ШЭУ.

5.3 Во избежание засорения глаз необходимо использовать защитные очки.

5.4 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины и т. д.). Звено 1 должно быть проверено в соответствии с требованиями к штангам изолирующим на напряжение 35 кВ.

5.5 При работе на действующих электроустановках рука должна находится на рукоятке до ограничительного кольца.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Звено 1 (штанга электроизолирующая до 35кВ)                 1 шт.

6.2 Насадка  для оперативных  переключений                          1 шт.

6.3 Чехол                                                                                        1 шт.

6.4 Руководство по эксплуатации                                               1 экз.

Поставляется по согласованию:

6.5 Указатель высокого напряжения УВНК-10Б                       1 шт.

6.6 Очки защитные                                                                        1 шт.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса изделия не более, кг                                                       0,7

7.2 Длина изолирующей части не менее, мм                             1100

7.3 Длина рукоятки не менее, мм                                                  400

7.4 Общая длина штанги не менее, мм                                       1600

7.5 Диаметр рукоятки не более, мм                                                36

7.6 Диаметр резьбы наконечника, мм                                          М14

7.7 Средний срок службы, лет                                                         15