3

- Корпус

- Щуп

- Контакты-наконечники

- Соединительный провод

- Светодиоды, соответствующие данному номиналу напряжения

( + относительно корпуса)

- Светодиод

( - относительно корпуса)

- Контакт для определения фазного провода

- Неоновая лампа

- Светодиод прозвонки

3

1

5

6

9(

2

7

8

Пр

-  V  +

4

Рис. 1

## Рекомендован  концерном «Белэнерго» и Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России» как основное средство защиты

- УКАЗАТЕЛЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- УНН ЗП 36-660В (24-380В)

ТУ 3414-003-49287711- 04

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Указатель низкого напряжения (УНН ЗП) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 36 до 660 В (в зависимости от модификации от 24 до 380 В). Указатель имеет световую и звуковую индикацию, определяет полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 50 кОм (режим звуко-световой прозвонки). Отличительной особенностью данного указателя является то, что он не имеет элементов питания  и переключателей.

Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка осуществляется от энергии накопительного конденсатора и не имеет гальванических элементов питания.

По заявке потребителя указатель поставляется в следующих исполнениях:

– УНН ЗП 24–380 В (24 В*, 42 В, 110 В, 220 В, 380 В) с режимом звукосветовой прозвонки и индикации фазного провода;

–УНН ЗП 36–660 В (36 В*, 110 В, 220 В, 380 В, 660 В) с режимом звуко-световой прозвонки и индикации фазного провода;

Условия эксплуатации указателя напряжения:

– температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 С;

– относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С.

Устройство относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналом электрических станций, подстанций и распределительных сетей.

Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение (рисунок 1) и состоит из двух пластмассовых корпусов 1 и 2 с контактами-наконечниками 3. В одном  корпусе 1 расположены элементы электрической схемы, другой выполнен в виде щупа 2. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким проводом 4 с усиленной изоляцией и имеют упоры со стороны контактов-наконечников, которые вставлены в пластикатные трубки, обеспечивающие защиту от напряжения до 1000 В. Светодиоды 5 расположены в корпусе указателя и соответствуют диапазону из_______________________________________________________________________

* – Если накопительный конденсатор полностью разрядить, (соединив его контакты-наконечники 3 между собой ), то светодиод на 24 В (36 В) будет загораться при напряжении 12 В (24 В).

меряемых напряжений. Определение наличия напряжения производится путем касания контактами-наконечниками 3 токоведущих частей. При этом загораются светодиоды 5, соответствующие данному номиналу  напряжения. Светодиод 9 одновременно со звуковым сигналом используется для прозвонки электрических цепей. Для определения фазного провода необходимо наконечником 3 корпуса 1 коснуться исследуемой токоведущей части и пальцем коснуться контакта 7. Если токоведущая часть оказалась фазой должна периодически вспыхивать неоновая лампа 8.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 36 до 660 В (в зависимости от исполнения от 24 до 380 В).

2.2 Величина тока при максимальном значении напряжения не более 10 мА.

2.3 Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается

прозвонка – 50 кОм.

2.4 Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов.

2.5 Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении изме-

ряемой цепи от одной зарядки не менее 10 мин.

2.6 Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной заряд-

ки, не менее 300.

2.7 Длина гибкого соединительного провода указателя  не менее 1,1 м.

2.8 Длина неизолированной части контактов-наконечников не более 0,007 м.

2.9 Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин.

2.10 Время индикации максимально допустимого контролируемого напряже-

ния  не более 1-ой минуты.

2.11 Габаритные размеры  указателя, мм, не более:

– корпуса  –  135х35х25 мм

– щупа       –  115х23 мм

2.12 Масса  прибора не более 0,080 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 указатель низкого напряжения  УНН ЗП				1 шт.;

3.2 паспорт (инструкция по эксплуатации)				1 экз.;

3.3 чехол для укладки						1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации указателя низкого напряжения следует руководство-

ваться указаниями, приведенными в «Инструкции по эксплуатации».

4.2 При работе указателем низкого напряжения не прикасаться к неизоли-

рованным контактам-наконечникам указателя.

4.3 Не допускается эксплуатация указателей в средах:

– взрывоопасной;

– содержащей агрессивные газы и пары, разрушающие пластмассу, металлы и изоляцию.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Указатели низкого напряжения должны храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35 С и относительной влажности 95 % при температуре плюс 25 С, при этом в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Указатель низкого напряжения УНН ЗП ____________________ соответствует ТУ 3414-003-49287711-04 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска прибора   ________________

- 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок указателя низкого напряжения – 12 месяцев со дня продажи или отправки потребителю.

7.2 Гарантийный ремонт приборов с механическими повреждениями не производится.

7.3 Послегарантийное обслуживание и ремонт производится изготовителем.

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Указатель низкого напряжения УНН ЗП не содержит драгоценных металлов.

- ПОСТАВЩИК: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.