11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель УННКС 90-1000  №________

соответствует ГОСТ 20493-90, утвержденному образцу  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

М П

Дата продажи______________

З А К Р Ы Т О Е   АК Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В

«Т Е X Н ОШ А Н С"

Указатель низкого напряжения

для контактной сети до 1000 В

УННКС 90–1000

(Опытно-промышленная партия)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие указателя  требованиям, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента продажи указателя  потребителю.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России - Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии - Таллинн, Пярну; Латвии - Рига, Даугавпилс; Литве - Вильнюс; Азербайджане - Баку; Казахстане - Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

6

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Указатель низкого напряжения контактной сети УНКС 90-1000 (далее по тексту – указатель) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока до 1000 В, для контактной сети метрополитена, а также для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В.

1.2 Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Минимальное напряжение постоянного тока, при котором

срабатывает индикация указателя, В				36–42

2.2 Максимальное рабочее напряжение, В 			990

2.3 Длина соединительного высоковольтного провода

указателя, м, не менее					1,5

2.4 Вес указателя, кг, не более					0,7

2.5 Срок службы, лет, не менее					7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки указателя входят:

3.1Указатель 						1 шт.

3.2  Чехол							1 шт.

3.3  Руководство по эксплуатации				1 экз.

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Указатель выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы (рисунок 1). Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом.

4.2 Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения имеет контакты-наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения.

Элементами индикации являются светодиоды, расположенные в корпусе указателя. Для более четкой видимости свечения светодиодов в солнечную погоду на указателе установлен затенитель.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Проверить работоспособность указателя на электроустановке от 9 до 1000 В, заведомо находящейся под напряжением.

5.2 Определение наличия или отсутствия напряжения производится путем касания контактами-наконечниками токоведущих частей.

3

5.3 Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока.

5.4 Отсутствие свечения светодиодов указывает на отсутствие напряжения.

А - рукоятка

В – изолирующая часть

С – рабочая часть

1,2 – места для наложения металлических бандажей при испытаниях

3 – контакты-наконечники

Рисунок 1

4

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Проверка наличия или отсутствия напряжения с применением указателя должна производиться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

6.2 Не допускается эксплуатация указателей напряжения в местах, не защищенных от попадания воды, масла, эмульсии, во взрывоопасных, содержащих агрессивные газы и пары, разрушающих металлы и изоляцию средах.

7 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

7.1 Изолирующая часть (часть указателя от ограничительного кольца до соединительного провода) указателя напряжения испытывается повышением напряжения 5 кВ в течение 1 минуты.

Испытания проводить в соответствии с Правилами применения и испытания средств зашиты, используемых в электроустановках.

7.2 Провод, соединяющий полюса указателя, испытывается повышением напряжением 5 кВ в течение 1 минуты.

Испытания проводить в соответствии с Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

7.3 Для проверки напряжения индикации указателя напряжения, напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам-наконечникам.

Напряжение индикации должно быть не выше 90 В.

7.4 Для проверки схемы указателя, напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам-наконечникам.

Испытательное напряжение 1,2 кВ, продолжительность испытания 1 минута.

7.5 Перед применением исправность указателя напряжения проверяется на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1 Указатель следует хранить в упакованном виде при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей согласно группы условий 2 ГОСТ 15150-69.

8.2 Утилизация указателя не требует соблюдения специальных правил безопасности.

9 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

9.1 Указатель УННКС 90-1000 драгоценных металлов не содержит.