9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Заземление переносное линейное усовершенствованное

ЗПЛ-Техношанс-1-02 №_____________ проверено, удовлетворяет требованиям ТУ РБ 101103795.007-2004, признано годным к эксплуатации.

9.2 Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска ___________________

М  П

Дата продажи ___________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ

ЗПЛ-Техношанс-1-02

(ЗПЛН-1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-1-02 (далее  заземление) предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий напряжением 1 кВ путем закорачивания между собой трех фазных, нулевого и фонарного проводов.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Заземление состоит:

2.1 из пяти штанг, оборудованных зажимами для установки на провода воздушных линий;

2.2 закорачивающего медного провода в прозрачной изоляции.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ.

3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.

3.3. Запрещается применение заземления в сырую погоду.

3.4 Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения.

3.5 При работе с заземлением необходимо использовать диэлектрические перчатки.

3.6 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

3.7 Средний срок службы заземления составляет 8 лет.

Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Заземление ЗПЛ-Техношанс-1-02, шт.			1

4.2 Руководство по эксплуатации, экз.			1

4.3 Чехол, шт.						1

5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Рабочее напряжение, кВ					1,0

5.2 Количество зажимов, шт.					5

5.3 Сечение заземляющего провода, мм2			25

5.4 Длина закорачивающего провода

между зажимами, мм, не менее				800

5.5 Общая длина провода, мм, не менее			3200

5.6 Масса заземления, кг, не более				3,8

5.7 Ток термической стойкости, кА

при длительности выдержки 3,0 с				3,6

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.

6.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

6.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.

6.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

7 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

7.1 Заземление переносное ЗПЛ-Техношанс-1-02 драгоценных металлов не содержит.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ТУ РБ 101103795.007-2004 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года с момента отгрузки потребителю.

8.3 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.