- Установить третий зажим  на оставшийся    провод ВЛ    по
методике, описанной в пп.3.6-3.8.

- Снятие зажимов производится в обратном порядке. При этом
введя крюк в кольцо зажима необходимо толкнуть штангу вверх.

3.11 При снятии зажима удобно использовать вторую штангу с
насадкой   и  указателем   для  удержания   провода  от   вертикальных
перемещений (см. рисунок Т).

Снятие зажима с провода Рисунок 7

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Заземление следует использовать только по прямому назначению в
электроустановках и линиях с напряжением не выше 15 кВ.

- Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в
три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно
подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении
контактных соединений, снижении механической прочности проводников,
расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносные заземления
следует изъять из эксплуатации.

4.3. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду.

- Запрещается     производить     установку     заземления     без
предварительной проверки напряжения.

- При     работе     с     заземлением     необходимо     использовать
диэлектрические перчатки.

- В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

- Средний срок службы заземлений составляет 8 лет.

Если заземление удовлетворяет требованиям  п. 4.2, эксплуатация заземления может быть продолжена.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Заземление ЗПЛ-Техношанс-15-03

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз.

- Чехол

5.3Крюк для установки заземления

5.3	Руководство по эксплуатации

6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочее напряжение, кВ

15 3 25

2000

12500

16500

6,3

3,6

- Количество зажимов, шт.

- Сечение заземляющего провода, мм кв.

- Длина закорачивающего провода
между зажимами, мм, не менее

- Длина заземляющего спуска, мм, не менее

- Общая длина провода, мм, не менее

- Масса заземления, кг, не более

- Ток термической стойкости, кА,
при длительности выдержки 3,0 с