- На резьбовой болт одной из собранных штанг ШЭУ накрутить
крюк   для   установки   заземления,   на   другую   штангу   накрутить
оперативную   насадку,   входящую   в   комплект  ШЭУ,   и  указатель
УВНК-ЮБ.

- Проверить отсутствие напряжения с земли с помощью указателя
УВНК-10Б   и   штанги  ШЭУ-10-5-6,6  на   всех   трех   проводах   ВЛ.
Оставить висеть указатель со штангой на верхнем проводе ВЛ.

- Завести крюк в кольцо первого зажима спуска, как указано на
рисунке 3. Во избежание выскальзывания кольца зажима из крюка при
подъеме, 3—4 метра заземляющего  провода необходимо расположить
вдоль  штанги,  как указано  на рисунке 2.   При  подъеме  зажима
основание нижнего звена штанги следует упереть в землю и прижать
краем подошвы (см. рисунок 4).

Установка зажима на провод Рисунок 5

- Перевесить указатель на любой другой провод ВЛ, на который
будет устанавливаться следующий зажим.

- Завести крюк в кольцо    второго зажима (см. рисунок 6) и
установить на следующий провод ВЛ.

Взаимное расположение крюка
	и зажима

Рисунок 3

Подъем штанги

Рисунок 4

- После окончания подъема штангу необходимо поставить на
землю вертикально и зафиксировать, не допуская раскачивания.

- Установить зажим на верхний провод ВЛ. Для этого Зажим
сначала навешивается на провод, а затем защелкивается путем нажатия
на  зажим  нижней  стороной  крюка  (см.  рисунок 5).  Затем  крюк
извлекается из кольца зажима.

Установка второго зажима на провод ВЛ Рисунок 6